## Slide 1: GreenTechEducation - - SGGW dla gospodarki przyszłości
dla Rozwoju Społecznego
Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Priorytet 1 Umiejętności
Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

## Slide 2: Oszacowanie ilości osadów ściekowych
Podczas szacowania ilości osadów ściekowych należy uwzględnić:
  Osady wydzielanie w osadniku wstępnym,
  Osady wydzielane w osadniku wtórnym.

## Slide 3: Oszacowanie ilości osadów wstępnych
Ilość osadów wstępnych obliczamy ze wzoru:
[kg s.m./d]
Gdzie:
- średni dobowy dopływ do oczyszczalni [m3/d],
– stężenie zawiesiny w ściekach [kg/m3],
- sprawność usuwania zawiesiny w osadniku wstępnym [-].

## Slide 4: Oszacowanie ilości osadu biologicznego
Ilość osadu powstającego podczas biologicznego oczyszczania ścieków obliczamy ze wzoru:
[kg s.m./d]
Gdzie:
S – stężenie BZT5 w ściekach dopływających do oczyszczalni [kg BZT5/m3],
- efekt obniżenia BZT5 ścieków w wyniku biologicznego oczyszczenia [-],
- efekt obniżenia BZT5 ścieków w wyniku mechanicznego oczyszczenia [-],
– przyrost masy osadu czynnego zależny od obciążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń [kg s.m./ kg BZT5us].

## Slide 5: Oszacowanie ilości osadu z chemicznego strącania fosforu
Przy wykorzystaniu soli żelaza strącanie fosforu przebiega wg reakcji:
Nadwyżka jonów żelaza niewykorzystana do strącania fosforu tworzy wytrącający się wodorotlenek żelaza wg równania reakcji:
Całkowitą ilość osadu powstająca podczas chemicznego strącania fosforu możemy obliczyć wg wzoru:
[kg s.m./d]

## Slide 6: Całkowita ilość osadów
Całkowita ilość osadów wydzielanych w osadniku wstępnym i wtórnym obliczana jest ze wzoru:
[kg s.m./d]
Gdzie:
- ilość osadu wstępnego [kg s.m./d],
- ilość osadu z biologicznego oczyszczania ścieków [kg s.m./d],
- ilość osadu z chemicznego strącania fosforu [kg s.m./d].

## Slide 7: Obliczenie objętości wydzielanych osadów
Objętość wydzielanego osadu ściekowego możemy obliczyć wg wzoru:
[m3/d]
Gdzie:
G – sucha masa osadu [kg s.m./d],
w – uwodnienie osadu [%].

## Slide 8: Zagęszczanie grawitacyjne
Zagęszczacze grawitacyjne mogą pracować jako ciągłe lub okresowe, stosuje się je zwykle do zagęszczania osadów wstępnych, gdyż osady wstępne są bardziej podatne na zagęszczanie w stosunku do osadów wtórnych.
Zagęszczanie grawitacyjne zachodzi w wyniku sedymentacji cząstek osadu oraz ich komprymacji pod wpływem działania siły ciężkości. Opadanie cząstek osadu w procesie sedymentacji następuje na zasadzie różnicy ciężarów właściwych cieczy i cząstek osadu, których ciężar właściwy wynosi 1,1 – 1,3 g/cm3. W wyniku sedymentacji następuje rozdział osadu od wody nadosadowej z wyraźną powierzchnią rozdziału ciecz – zawiesina.

## Slide 9: Zasady doboru zagęszczaczy grawitacyjnych
Przy doborze zagęszczaczy grawitacyjnych istotne jest przyjęcie właściwego jednostkowego obciążenia powierzchni zagęszczacza masą zawiesin. Można to ustalić metodami empirycznym dla konkretnego osadu lub orientacyjnie przyjąć następująco:
Osad wstępny -
Osad wtórny (nadmierny osad czynny) -
Mieszanina osadu wstępnego i wtórnego -
Wniosek: Osad czynny powstający w procesach biologicznego oczyszczania ścieków jest mało podatny na procesy zagęszczania grawitacyjnego. Wykorzystanie zagęszczaczy grawitacyjnych do osadów wtórnych i mieszanych wpłynie na znaczny wzrost kubatury tych obiektów.

## Slide 10: Zasady doboru zagęszczaczy grawitacyjnych
Wymaganą powierzchnię zagęszczacza grawitacyjnego możemy określić ze wzoru:
[m2]
Gdzie:
- dobowa objętość zagęszczanego osadu [m3/d],
– gęstość osadów [kg/m3], (przyjmujemy 1000 kg/m3),
- zawartość suchej masy w zagęszczanych osadach [%],
– obciążenie powierzchni zagęszczacza grawitacyjnego ładunkiem zawiesin [kg s.m./m2d].

## Slide 11: Zasady doboru zagęszczaczy grawitacyjnych
Wymaganą objętość zagęszczacza grawitacyjnego możemy określić ze wzoru:
[m3]
Gdzie:
- czas przebywania osadów w zagęszczaczu [h], (przyjmujemy 6-18 h).

## Slide 12: Zasady doboru zagęszczaczy mechanicznych
Przy doborze zagęszczaczy mechanicznych ważna jest znajomość wydajności urządzenia odniesiona do:
  godzinowej objętości zagęszczanego osadu [m3/h],
  godzinowej ilości suchej masy [kg s.m./h].

## Slide 13: Zasady doboru zagęszczaczy mechanicznych
Istotą mechanicznego zagęszczania jest wprowadzenie do zagęszczania dodatkowej siły wspomagającej rozdział faz. Może to być:
  Siła odśrodkowa (sztuczna grawitacja),
  Ciśnienie (nadciśnienie lub podciśnienie).
Do mechanicznego zagęszczania osadu najczęściej stosuje się następujące urządzenia:
  Zagęszczacze taśmowe,
  Zagęszczacze sitowo-bębnowe,
  Wirówki zagęszczające,
  Zagęszczacze talerzowe.

## Slide 14: Przykład obliczeniowy
Oszacować ilość osadów ściekowych wstępnych i wtórnych powstających w oczyszczalni ścieków o średnim dobowym dopływie ścieków równym 10 000 m3/d. Dobrać urządzenia do zagęszczania powstałych osadów.
Parametry jakościowe ścieków dopływających:
  Stężenie zawiesiny: Z = 700 mg/l,
  Stężenie BZT5: S = 600 mg/l,
  Stężenie fosforu: P = 6,4 mg/l.
  Przyjęte sprawności pracy oczyszczalni:
  Sprawność usuwania zawiesiny w osadniku wstępnym:
  Efekt obniżenia BZT5 ścieków w wyniku biologicznego oczyszczenia:
  Efekt obniżenia BZT5 ścieków w wyniku mechanicznego oczyszczenia:

## Slide 15: Obliczenie ilości osadu wstępnego i biologicznego
Obliczenie ilości osadu wstępnego
Obliczenie ilości osadu biologicznego

## Slide 16: Obliczenie ilości osadu z chemicznego strącania fosforu
Stężenie fosforu na dopływie Pdopł. = 6,4 mg P/l, natomiast wymagane stężenie na odpływie Podpł. = 1 mg P/l, zatem ilość fosforu do strącenia Pus=6,4-1,0 =5,4mg P/l. Dawki Fe3+ wymagane do uzyskania w ściekach oczyszczanych stężenia fosforu około 1 mg P/l to 10-25 mg Fe3+/l ścieków (zakres stosunku molowego Fe/P 1,7-3,8).
Założono dawkowanie soli żelaza Fe3+ zapewniające obniżenia stężenia fosforu do 1,0 mg P/l na poziomie 15 mg Fe3+/l (stosunek molowy Fe/P 2,38). W obliczeniach założono najbardziej niekorzystną sytuację, tzn. całość fosforu jest strącana chemicznie. W praktyce dąży się do sytuacji, żeby w jak największym stopniu usuwać fosfor ze ścieków metodami biologicznymi.

## Slide 17: Obliczenie ilości osadu z chemicznego strącania fosforu
Z równania reakcji i mas molowych wynika, że usunięciu 31 mg P towarzyszy powstanie 151 mg wytrąconego FePO4. Stąd przy usunięciu 5,4 mg P/dm3 ilość powstającego fosforanu żelaza wyznaczymy z proporcji:

## Slide 18: Obliczenie ilości osadu z chemicznego strącania fosforu
Potrzebna ilość jonów żelaza do utworzenia FePO4 wg równania reakcji wynosi:
Nadwyżka jonów Fe3+ wynikająca z dawki wynosi:

## Slide 19: Obliczenie ilości osadu z chemicznego strącania fosforu
Nadwyżka jonów żelaza tworzy wytrącający się wodorotlenek żelaza wg równania reakcji:
Zatem ilość wytrąconego wodorotlenku żelaza wynosi:

## Slide 20: Obliczenie ilości osadu z chemicznego strącania fosforu
Całkowita ilość osadu z chemicznego strącania fosforu wynosi:

## Slide 21: Sumaryczna masa wydzielanych osadów
W tym:
Osady wydzielane w osadniku wstępnym (osady wstępne)
Osady wydzielane w osadniku wtórnym (osady wtórne)

## Slide 22: Objętość wydzielanych osadów
Objętość wydzielanych osadów wstępnych (założono uwodnienie osadu wstępnego w = 98%)
Objętość wydzielanych osadów wtórnych (założono uwodnienie osadu wtórnego w = 99%)

## Slide 23: Sumaryczna objętość wydzielanych osadów
W tym:
Osady wydzielane w osadniku wstępnym (osady wstępne)
Osady wydzielane w osadniku wtórnym (osady wtórne)

## Slide 24: Obliczenie stosunku objętości wydzielanych osadów do objętości oczyszczanych ścieków
Objętość wydzielanych osadów ściekowych
Średnia dobowa objętość oczyszczanych ścieków
Stosunek objętościowy wydzielanych osadów
Wniosek: Ilość wydzielanych osadów ściekowych jest znacząca w stosunku do ilości oczyszczanych ścieków. Ze względów technologicznych, ekonomicznych i środowiskowych należy je zagęszczać, celem zmniejszenia ich uwodnienia i objętości.

## Slide 25: Dobór grawitacyjnego zagęszczacza osadu
W przykładzie założono, że zagęszczane grawitacyjnie będą tylko osady wstępne. Objętość osadu wstępnego wynosi . Powierzchnia zagęszczacza grawitacyjnego:

## Slide 26: Dobór grawitacyjnego zagęszczacza osadu
Objętość zagęszczacza wynosi:
- przyjęto czas zagęszczania 12 godzin.
Obliczenie średnicy zagęszczacza grawitacyjnego o przekroju kołowym:

## Slide 27: Zagęszczacz grawitacyjny MW-ZRP - typoszereg (wg energopol.pl)
Typ |  | MW/ZRP-6 | MW/ZRP-7,5 | MW/ZRP-9 | MW/ZRP-12
Moc silnika | N | 0,25kW | 0,37kW | 0,37kW | 0,37kW
Wymiary [m] | D | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 12,00
VX - PAZA 8 | H | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60
VX - PAZA 10 | Hn | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00
VX - PAZA 12 | d | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40
VX - PAZA 20 | d1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20
 | d2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15
 | d3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15
 | D1 | 5,10 | 6,40 | 8,10 | 11,10
 | D2 | 4,45 | 6,10 | 7,30 | 10,20
 | D3 | 5,25 | 6,90 | 8,10 | 11,00

## Slide 28: Zagęszczacz grawitacyjny MW-ZRP (wg energopol.pl)

## Slide 29: Dobór grawitacyjnego zagęszczacza osadu
Wysokość zagęszczacza wynosi:
Dobrano zagęszczacz grawitacyjny firmy Energopol MW/ZRP-7,5 o średnicy D= 7,5m i wysokości czynnej Hn =3m.

## Slide 30: Dobór mechanicznego zagęszczacza osadu
Założono, że zagęszczane mechanicznie będą osady wtórne. Objętość osadu wtórnego wynosi .
Godzinowa wydajność zagęszczacza w odniesieniu do objętości osadu:
*Przyjęto pracę ciągłą zagęszczacza tz = 24h. W mniejszych obiektach można założyć pracę jednozmianową (tz = 8h) lub dwuzmianową (tz = 16h).

## Slide 31: Dobór mechanicznego zagęszczacza osadu
Godzinowa wydajność zagęszczacza w odniesieniu do suchej masy:
*Przyjęto pracę ciągłą zagęszczacza tz = 24h. W mniejszych obiektach można założyć pracę jednozmianową (tz = 8h) lub dwuzmianową (tz = 16h).

## Slide 32: Zagęszczacz taśmowy VX-PAZA - typoszereg (wg vanex.sk)
Typ | Wydajność nadawy [m3/h] | Zawartość suchej masy [%] Przed zagęszczeniem Po zagęszczeniu |  | Ilość flokulanta [g/kg s.m.]
VX - PAZA 6 | 5-15 | 0,5-1 | 3-7 | 2-3,5
VX - PAZA 8 | 15-25 | 0,5-1 | 3-7 | 2-3,5
VX - PAZA 10 | 17-30 | 0,5-1 | 3-7 | 2-3,5
VX - PAZA 12 | 25-40 | 0,5-1 | 3-7 | 2-3,5
VX - PAZA 20 | 32-50 | 0,5-1 | 3-7 | 2-3,5

## Slide 33: Zagęszczacz taśmowy VX-PAZA - widok (wg vanex.sk)

## Slide 34: Dobór mechanicznego zagęszczacza osadu
Na podstawie obliczeń i typoszeregu producenta dobrano taśmowy zagęszczacz mechaniczny taśmowy firmy Vanex typ VX – PAZA 6 o wydajności 5 – 15 m3/h. W naszym przykładzie godzinowa ilość osadu wynosi 10,8 m3/h przy założeniu pracy ciągłej urządzenia. Jeśli jest taka możliwość można dobrać dwa zagęszczacze o wydajności 5-15 m3/h (jeden rezerwowy) lub mniejsze (jeśli są dostępne). Wówczas np. w przypadku awarii jednego urządzenia, można maksymalnie obciążyć drugi. Jeśli mamy jedno urządzenie, cały strumień osadów nie jest zagęszczany. Obiekty oczyszczalni ścieków zaliczane są do infrastruktury krytycznej i powinny charakteryzować się wysoką niezawodnością.

## Slide 35: Objętość osadu zagęszczonego do poziomu 4,5% suchej masy
Objętość osadu wstępnego zagęszczonego
Objętość osadu wtórnego zagęszczonego
Objętość osadu zagęszczonego łącznie

## Slide 36: Stopień redukcji objętości osadu zagęszczonego do poziomu 4,5% suchej masy
Dla osadu wstępnego
Dla osadu wtórnego
Łącznie

## Slide 37: Objętość osadu przed i po zagęszczeniu
Chart: Objętość osadu [m3/d]
| Osad wstępny | Osad wtórny | Łącznie
Osad przed zagęszczeniem | 210 | 258 | 468
Osad po zagęszczeniu | 93 | 58 | 151

## Slide 38: Ćwiczenie dla studentów
Oszacować ilość powstających osadów ściekowych wstępnych i wtórnych oraz dobrać urządzenia do ich zagęszczenia według następujących danych:
Parametry ilościowe i jakościowe ścieków dopływających
  Średni dobowy dopływ ścieków,
  Stężenie zawiesiny,
  Stężenie BZT5,
  Stężenie fosforu.
Sprawności pracy oczyszczalni:
  Sprawność usuwania zawiesiny w osadniku wstępnym
  Efekt obniżenia BZT5 ścieków w wyniku biologicznego oczyszczenia
  Efekt obniżenia BZT5 ścieków w wyniku mechanicznego oczyszczenia
  Przyrost masy osadu czynnego zależny od obciążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń
Wartości liczbowe dla poszczególnych danych mogą być ustalane z wykorzystaniem algorytmu uwzględniającego liczbę liter w imieniu (I) oraz nazwisku (N). Urządzenia mogą być dobierane na podstawie internetowych katalogów producentów lub dystrybutorów urządzeń do zagęszczania osadów.

## Slide 39: Slajd końcowy
Autor utworu: dr inż. Piotr Wichowski